通讯协议

- 协议格式

- 接口：RSC485 波特率9600（不可设） 数据位8位 停止位1位 校验位无

出厂站号1，站号可以改，站号寄存器地址2000。

- 使用MODBUS协议

本设备使用MODBUS协议进行通讯，使用RTU通讯格式。

本设备仅支持三种指令：读多个可写寄存器指令（0x03）、读多个只读寄存器指令（0x04）、写多个寄存器指令（0x10）。

读写多个寄存器只可以一次性读写地址连续的寄存器

如果需要读写一个寄存器时请使用读写多个寄存器指令并且将寄存器数量写为1就可以了。另外本设备串口缓冲器只有256字节，发送指令总长度超过256字节会出错。一次读取寄存器数量超过125个也会出错。

本设备仅支持定点数，涉及到电压电流的数据实际上是表示按照显示的分辨率的字数，需要客户按照显示小数点位数进行变换。

假设50V300A电源，4位显示，电压2位小数点、电流1位小数点。

电压5000表示50V、电流3000表示300A

- MODBUS协议解释

读多个寄存器

上位机发送：设备地址 读指令 寄存器地址高8位 寄存器地址低8位 寄存器数量高8位 寄存器数量低8位 CRCL CRCH

下位机应答：设备地址 读指令 数据字节数 数据高8位 数据低8位……CRCL CRCH

写多个寄存器

上位机发送：设备地址 写指令 寄存器地址高8位 寄存器地址低8位 寄存器数量高8位 寄存器数量低8位 数据字节数 数据高8位数据低8位……CRCL CRCH

下位机应答：设备地址 写指令 寄存器地址高8位 寄存器地址低8位 寄存器数量高8位 寄存器数量低8位 CRCL CRCH

名词解释：id 电源站号  Command指令  addrH寄存器地址高8位  addrL寄存器地址低8位   amountH寄存器数量高8位

amountL寄存器数量低8位  bytes数据长度  crcL校验和低8位  crcH校验和高8位  dataH数据高8位  dataL数据低8位

以下范例假设是50V300A电源，电压2位小数点，电流1位小数点

范例1：查询电源的实际输出电压、输出电流。按照地址定义表格（见后页）对应寄存器地址为1000、1001, 2个连续地址，属性是只读。使用读多个只读寄存器指令（0x04）。1000转换为16进制数为0x03e8。使用读2个可写寄存器，下位机ID为1，寄存器地址=1000，表示读取地址为0x03e8和0x03e9的2个寄存器，对应输出电压、输出电流。

上位机发送：id command addrH addrL amountH amountL crcL crcH

01    04     03   e8     00     02    f1   bb

电源应答：id command bytes dataH dataL dataH dataL crcL crcH

01  04   04    0e    d8    01     00  78   c7

16进制数据0ed8转换为十进制为3800, 电压有2位小数点，表示38V。16进制数据0100转换为十进制为256，电流有1位小数点，表示25.6A。

范例2：设置电源的电压基准、电流基准分别为38V、25.6A。按照地址定义表格（见后页）对应寄存器地址为2001、2002, 2个连续地址。使用写多个只读寄存器指令（0x10）。2001转换为16进制数为0x07d1。使用写2个可写寄存器，下位机ID为1，寄存器地址=2001，表示写地址为0x07d1和0x07d2的2个寄存器，对应基准电压、基准电流。电压有2位小数点，38V是3800，16进制数为0ed8。电压有2位小数点，38V是3800，16进制数为0ed8。电流有1位小数点，25.6A是256，16进制数为0100。

上位机发送：id command addrH addrL amountH amountL bytes

01  10     07    d1     00     02      04

dataH dataL dataH dataL crcL crcH

0e    d8     01   00     9a  4c

电源应答：id command addrH addrL amountH amountL crcL crcH

01  10   07    d1    00      02      10   85

范例3：打开电源输出。按照地址定义表格（见后页）对应寄存器地址为2016。使用写多个只读寄存器指令（0x10）。2016转换为16进制数为0x07e0。写ffff表示打开输出（0000表示关闭输出）

上位机发送：id command addrH addrL amountH amountL bytes

01  10     07    e0     00     01      02

dataH dataL crcL crcH

ff    ff     c7  40

电源应答：id command addrH addrL amountH amountL crcL crcH

01  10   07    e0    00      01      01   4b

打开电源输出后如果没有输出需要写入所需要的电源电流参数！

- 地址定义

| 寄存器地址 | 属性 |  | 含义 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 只读 |  | 输出电压 |  |
| 1001 | 只读 |  | 输出电流 |  |
| 1002 | 只读 |  | 当前时间段 | 仅多段输出模式有意义 |
| 1003 | 只读 |  | 剩余循环 | 仅多段输出模式有意义 |
| 1004 | 只读 |  | 剩余小时数 | 仅定时老化模式有意义 |
| 1005 |  | 只读 | 剩余分钟数 | 仅定时老化模式有意义 |  |
| 1006 |  | 只读 | 剩余秒数 | 仅定时老化模式有意义 |  |
| 1007 |  | 只读 | 设备状态 | 见状态模式 |  |
| 2000 |  | 可写 | 设备地址 |  |  |
| 2001 |  | 可写 | 基准电压 |  |  |
| 2002 |  | 可写 | 基准电流 |  |  |
| 2003 |  | 可写 | 过压值 |  |  |
| 2004 |  | 可写 | 欠压值 |  |  |
| 2005 |  | 可写 | 过流值 |  |  |
| 2006 |  | 可写 | 欠流值 |  |  |
| 2014 |  | 可写 | 工作模式 | 见状态模式 |  |
| 2015 |  | 可写 | 模拟内阻 | 模拟内阻功能单位毫欧 |  |
| 2016 |  | 可写 | 开关机 | 0关闭，其它开机 |  |
| 2017 |  | 可写 | 放电基准叠加 | 自带电子负载用 |  |
| 2018 |  | 可写 | 输出微调步进 | 工作过程中微调 |  |
| 2019 |  | 可写 | 软启动时间 |  |  |
| 2020 |  | 可写 | 软启动延时时间 | 从输出启动开始 |  |
| 2007 |  | 可写 | 频率 |  |  |
| 2008 |  | 可写 | 占空比 |  |  |
| 2009 |  | 可写 | 老化小时数 | 定时老化模式用 |  |
| 2010 |  | 可写 | 老化分钟数 | 定时老化模式用 |  |
| 2011 |  | 可写 | 老化秒数数 | 定时老化模式用 |  |
| 2012 |  | 可写 | 总时间段数 | 多段输出模式用 |  |
| 2013 |  | 可写 | 循环次数 | 多段输出模式用 |  |
| 3000-3399 |  | 时间段数据 |  | 最多50段 |  |
| 3000 |  | 可写 | 电压 | 多段输出模式用 |  |
| 3001 |  | 可写 | 电流 | 多段输出模式用 |  |
| 3002 |  | 可写 | 建立时间 | 多段输出模式用 |  |
| 3003 |  | 可写 | 时 | 多段输出模式用 |  |
| 3004 |  | 可写 | 分 | 多段输出模式用 |  |
| 3005 |  | 可写 | 秒 | 多段输出模式用 |  |
| 3006 |  | 可写 | 保留 |  |  |
| 3007 |  | 可写 | 保留 |  |  |

- 状态模式

| 1 | 禁止欠压保护 | 允许欠压保护 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 禁止过流保护 | 允许过流保护 |
| 3 | 禁止欠流保护 | 允许欠流保护 |
| 4 | 禁止多段模式 | 允许多段模式 |
| 5 | 禁止多段恒压模式 | 允许多段恒流模式 |
| 6 | 禁止定时老化模式 | 允许定时老化模式 |
| 7 | 禁止软启动 | 允许软启动 |
| 8 | 禁止恒流关机 | 允许恒流关机 |
| 14 | 禁止冲输出 | 允许冲输出 |
| 15 | 使用CRC | 用0xefef代替 |
| 9-13 | 保留 | 保留 |
| 1007 | 设备状态 |  |
| 位数 | 0含义 | 1含义 |
| 0 | 输出关闭 | 输出启动 |
| 1 | 非恒流模式 | 恒流模式 |
| 2 | 非恒压模式 | 恒压模式 |
| 3 | 内控模式 | 外控模式 |
| 4 | 未过热 | 过热 |
| 5 | 未过流 | 过流 |
| 6 | 未过压 | 过压 |
| 7 | 未短路 | 短路 |
| 8 | 不在升压阶段 | 升压阶段 |
| 9 | 不在降压阶段 | 降压阶段 |
| 10 | 未欠压 | 欠压 |
| 11 | 未欠流 | 欠流 |
| 12-15 | 保留 | 保留 |
| 2014 | 工作模式 |  |
| 位数 | 0含义 | 1含义 |
| 0 | 禁止过压保护 | 允许过压保护 |